[image: image1.png]



[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]360°

Max: 4m Max: 4m



[image: image5.png]



Notice d’installation
Ce produit rassemble des fonctions de détection, d'automatisme, de confort, de sécurité, d'économie d'énergie et de praticité. Il peut être connecté à deux lampes et les faire fonctionner dans les mêmes modes ou dans des modes différents. Il utilise l'énergie infrarouge provenant des humains comme source de signal de contrôle et peut démarrer la charge dès qu'une personne entre dans le champ de détection. Il peut identifier automatiquement le jour et la nuit. Il est facile à installer et utilisé largement.
SPÉCIFICATIONS :

· Tension : 220-240V/AC

· Plage de détection : 360°

· Sortie : 2 canaux (CH1 et CH2)

· Fréquence de puissance : 50/60Hz

· Max. 25 ballasts électroniques DALI ou drivers LED par canal
· Temps de maintien : Min.10sec±3sec, Max.60min±2min

· Capteur de lumière du jour : <3-2000LUX (réglable)

· Distance de détection : 8 mètres maximum (<24℃)

· Température de fonctionnement : -20~+40℃
· Consommation électrique : approx. 0.5W

· LUX1 & LUX2 : approx.10LUX-2000LUX

· Hauteur d'installation : 2.2-4m

· Vitesse de détection des mouvements : 0.6-1.5m/s

· Plage d'éclairage automatique : 100LUX-300LUX

· Période de veille : 5min, 10min, 15min, 30min, 60min, +∞ (choix)

· Niveau de gradation en veille : OFF, 10%, 20%, 30% (choix)

· Classe IP : IP54

FONCTION : Description du produit : Il s'agit d'un capteur PIR spécialement utilisé dans le système de gestion d'éclairage intelligent DALI pour fournir un contrôle multifonctionnel. Ce produit offre 2 canaux de sortie pour contrôler les séries d'éclairage indépendantes de deux zones. La charge est conforme au protocole international Dali IEC62386 pour driver LED ou ballast. Ils peuvent se connecter jusqu'à 25 drivers DALI. (La longueur maximale du câble entre les deux systèmes de connexion ne doit pas dépasser 300 mètres, et si elle est inférieure à 100 mètres, la section du câble peut être de 0,5mm2 ; 100-150 mètres peut être de 0,75mm2 ; plus de 150 mètres est de 1,5mm2. Avec 3 bornes d'entrée (R/S R/S1 R/R2), vous pouvez connecter l'interrupteur manuel ou la machine (ajout d'une distance de capteur, un port S peut accueillir jusqu'à 10 détecteurs esclaves, la distance de ligne la plus longue est de 100 mètres).

1. Mode automatique : Le capteur possède 2 canaux (CH1 et CH2) avec des interrupteurs à bouton réglables indépendamment, il peut contrôler séparément la valeur « Lux ». Le temps (Time), la luminosité à mi-intensité (STBY%), et le temps à mi-intensité (STBY) sont partagés et peuvent être ajustés ensemble. Si vous souhaitez ajuster indépendamment, veuillez utiliser la télécommande pour les réglages. Le produit reçoit le signal lorsque la lumière ambiante est inférieure à la valeur LUX définie, et le produit envoie les données du signal d'éclairage à l'entrée DA du driver LED via le câble DA, et les lumières LED s'allument. En l'absence de détection de mouvement, le produit s'allume après le temps d'éclairage complet, et entre en mode mi-intensité pour envoyer la valeur de luminosité mi-intensité. En mode mi-intensité, s'il détecte un mouvement humain, il passe en mode pleine lumière. Il fermera le signal. Lorsque vous réglez le bouton “STBY” sur “+∞”, il reste toujours en mi-intensité lorsqu'il n'y a pas de mouvement, ce qui est adapté aux sous-sols, centres commerciaux souterrains, nécessitant un faible éclairage. Lorsque la luminosité à mi-intensité est de 0, la fonction mi-intensité et le temps de retard réglé sont désactivés directement.

2. Mode ON : Lorsque la télécommande est déverrouillée, appuyez sur le bouton ON pour entrer en mode ON pour une durée de 8 heures. La charge se fermera après 8 heures et reviendra en mode automatique. Dans ce mode, le voyant LED clignote 1 à 2 fois toutes les 2 secondes. Les groupes CH1 et CH2 peuvent être ajustés séparément.

3. Mode OFF : Lorsque la télécommande est déverrouillée, appuyez sur le bouton OFF pour entrer en mode OFF pour une durée de 8 heures. La charge fermera l'induction de détection après 8 heures et reviendra en mode automatique. Dans ce mode, le voyant LED clignote 1 à 2 fois toutes les 2 secondes. Les groupes CH1 et CH2 peuvent être ajustés séparément. 
4. Mode semi-automatique : Le détecteur passe en mode semi-automatique en appuyant sur le bouton “A/M” de la télécommande. En mode semi-automatique, il n'y a pas de détection de contrôle de la lumière. En cas d'extinction des lumières, elles ne s'allumeront pas automatiquement en cas de détection de mouvement. Vous devez appuyer sur les boutons R/S, R/S1 ou R/S2 pour allumer la lampe. Cela équivaut à allumer manuellement les lumières et charger le temps. Après allumage, il rechargera automatiquement le temps et détectera automatiquement à mi-intensité. Vous devez appuyer sur le bouton pour allumer les lumières uniquement lorsque la lumière est éteinte. Ce mode change après coupure de courant ou télécommande vers le mode automatique.

5. Mode de gradation automatique constante : Lorsque le capteur détecte un mouvement et allume la lampe, celle-ci reste allumée pendant 1 minute puis passe en mode de contrôle de la lumière constante. La plage de lumière constante est de 100LUX à 300LUX, les boutons et la télécommande peuvent être ajustés en conséquence. Lorsque les réglages de gradation automatique de LUX sont inférieurs à 100LUX, la lumière constante sera de 100LUX ; lorsqu'ils sont supérieurs à 300LUX, la lumière constante sera de 300LUX. La plage de réglage de la luminosité de la lampe est de 0 % à 100 %. Si vous la réglez sur 100LUX, la luminosité du produit diminue lentement lorsque la lumière ambiante dépasse 100lux jusqu'à ce que la détection de la valeur soit inférieure de 5 heures pour arrêter la lumière constante et la diminution, la valeur constante ne changera pas. Seule la luminosité de la lumière correspondant à l'environnement externe change. La lumière de l'éclairage est mieux réfléchie sur le produit lors de la détection de la lumière du produit, elle peut avoir l'effet de constante.
6. Les bornes de R/S, R/R1, R/S2 peuvent contrôler manuellement la charge des 2 canaux. Vous pouvez contrôler l'interrupteur manuel et la machine de suivi. (R/S contrôle les deux canaux CH1/CH2, R/S1 contrôle le canal CH1, R/S2 contrôle le canal CH2)

Cas 1 : Allumer-Éteindre (Appuyez sur le bouton deux fois en moins de 2 secondes à vitesse constante) Lorsque la lampe du capteur est allumée, vous pouvez éteindre la lampe manuellement en appuyant deux fois sur le bouton R/S, R/R1, R/S2 à vitesse constante. Dans ce mode, le capteur éteindra la lampe et ne détectera pas de mouvement pendant le temps de retard réglé. Le capteur reviendra aux réglages précédents et détectera normalement les mouvements après la fin du temps d'arrêt. Vous pouvez rallumer la lampe en appuyant de nouveau sur le bouton ON en mode arrêt.

Cas 2 : Éteindre-Allumer (appuyez sur le bouton ≤1s) Appuyez sur l'interrupteur manuel R/S, R/R1, R/S2 pendant moins de 1 seconde manuellement lorsque la lampe est éteinte, cela peut allumer la lampe et celle-ci fonctionnera selon le temps de retard. La lampe du capteur s'éteindra automatiquement après le temps de retard s'il n'y a pas de mouvement et le capteur reviendra aux réglages précédents.

Cas 3 : Ajuster la gradation manuellement avec un bouton externe : Le détecteur peut ajuster la luminosité de l'éclairage manuellement avec un bouton externe. Appuyez sur le bouton R/S, R/R1, R/S2 pendant plus de 2 secondes en pointant vers la lampe, la luminosité de la charge changera. Si la luminosité n'est pas celle désirée, relâchez le bouton puis appuyez de nouveau pendant plus de 2 secondes, relâchez le bouton lorsque la luminosité de la charge correspond à celle désirée. Si vous ajustez de nouveau le mode de gradation, la luminosité changera en sens inverse.

Cas 4 : Connecter des capteurs subordonnés Il peut se connecter à un maximum de 10 capteurs subordonnés qui peuvent recevoir le signal efficace et la sortie de l'impulsion est de 1 seconde par signal et les 2 signaux d'impulsion doivent être ≥10 secondes. Il peut se connecter aux bornes R/S, R/S1, R/S2. Il s'agit de la plage de détection pour le capteur principal, le câble électrique du premier et du dernier capteur ne doit pas dépasser 100m, la distance d'installation de chaque capteur doit être supérieure à 1m.

[image: image6.png]



7. Mode semi-dimming : Lorsque le capteur n'est pas en état de STBY OFF (fonction mi-lumineuse), le capteur entre en état de mi-luminosité après le temps de retard et en l'absence de détection humaine. La demi-luminosité est optionnelle à 10%, 20%, 30%. Le temps de retard de mi-luminosité est de 5min, 10min, 15min, 30min, 60min, ∞. La gradation automatique est invalide en mode mi-lumineux. Elle ne s'éteindra pas automatiquement pendant la journée et ne pourra s'éteindre qu'après la fin du temps de retard (s'il n'y a pas de détection humaine). Lorsque vous réglez le bouton “STBY” sur “+∞”, il ne quittera jamais l'éclairage de gradation en veille s'il n'y a pas de mouvement humain détecté. S'il détecte un mouvement humain, il passera en pleine luminosité, ce qui est adapté pour les sous-sols, les centres commerciaux souterrains nécessitant un faible éclairage.
CONSEILS D'INSTALLATION : Comme le détecteur réagit aux changements de température, évitez les situations suivantes :

· Évitez de pointer le détecteur vers des objets avec des surfaces très réfléchissantes, telles que des miroirs, etc.

· Évitez de monter le détecteur près de sources de chaleur, telles que des bouches de chauffage, des unités de climatisation, des lumières, etc.

· [image: image7.png]60min. 108
30min @ imin
15min: 3min

min

TIME




[image: image8.png]CEED)
EITID|O
coeo
PeeE
Y-
T e

= 1010
Ee®a




[image: image9.png]Max. 10pcs Slave

Push
button
(N.O.)

ISEESEEE]

&

Push - o o LA o~ -
button =8 "Z oAl A H5 . 8
(No) 53 - oL L %8l 53
p 7] m < ET p ]

S N af=t-]




Évitez de pointer le détecteur vers des objets susceptibles de bouger dans le vent, tels que des rideaux, des plantes hautes, etc.

INSTALLATION (3 méthodes) :
Méthode 1 : Montage encastré
· Coupez l'alimentation et retirez le couvercle inférieur.

· Connectez l'alimentation au bornier du capteur selon le schéma de câblage.

· Réinstallez le couvercle inférieur à sa position d'origine.

· [image: image10.png]


[image: image11.png]


Pliez le ressort métallique du capteur vers le haut, puis insérez le capteur dans le trou ou la boîte d'installation appropriée. En relâchant le ressort, le capteur se fixera dans cette position d'installation.

· [image: image12.png]


Une fois l'installation terminée, allumez l'alimentation et testez-le.
Méthode 2 : Montage en surface
· Retirez le ressort métallique du capteur et utilisez le boîtier inférieur.

· [image: image13.png]


Déplacez le couvercle supérieur dans le sens antihoraire comme indiqué sur le schéma à droite.

· Connectez l'alimentation et la charge selon le schéma de câblage.

· Fixez le boîtier inférieur à l'endroit choisi avec la vis de gonflage.

· Réinstallez le couvercle supérieur sur le capteur, puis allumez l'alimentation et testez-le.

Méthode 3 : Montage dans une boîte de jonction
· Retirez le ressort métallique et le boîtier inférieur du capteur.

· Desserrer les vis dans le bornier, puis connectez l'alimentation au bornier du capteur selon le schéma de câblage.

· [image: image14.png]S0.0

i

O G
9 916
OE®

®
®
@ D OO0

|

®
®f
@O ®

gi
i

) (@ @
()
(23

&)
)
&9

100.0




Installez le capteur dans la boîte de jonction, fixez la vis à travers le trou de montage (référez-vous à la figure).

· [image: image15.png]7.0




Réinstallez la plaque frontale, allumez l'alimentation et testez-le.

Remplacement de la batterie
· Retirez le support de batterie.

· Insérez une nouvelle batterie (3V).

[image: image16.png]



[image: image17.png]


INFORMATION DU DETECTEUR:

Hauteur d’installation 2.2-4m






Distance de détection : Max 8m
SCHEMA DE CÄBLAGE:

[image: image18.png]



[image: image19.png]


TELECOMMANDE IR:
[image: image20.jpg]max 10 pes slave

—CHim  —CH2—





ON : Appuyez sur ce bouton, ce produit passera en mode ON. 
OFF : Appuyez sur ce bouton, ce produit passera en mode OFF. 
AUTO : Appuyez sur ce bouton, ce produit passera en mode AUTO. 
RESET : Appuyez sur ce bouton, cela annulera tous les réglages de la télécommande et reviendra aux réglages précédents. 
DA1 DA2 : Cela ajustera les canaux CH1 et CH2 séparément. La télécommande peut ajuster les canaux CH1 et CH2 après avoir déverrouillé la télécommande. Lorsque vous appuyez sur DA1 ou DA2, puis appuyez sur les boutons de paramètres comme requis, cela contrôlera le CH1 ou le CH2 selon les paramètres définis et l'autre canal conservera les réglages précédents. Par exemple, appuyez sur DA1 et 1 min, cela a défini 1 min pour le canal CH1, mais le temps défini du canal CH2 ne changera pas. Si vous voulez quitter les paramètres de contrôle d'un seul canal et faire fonctionner les deux canaux ensemble, il y a deux façons ci-dessous :

1. Appuyez sur le bouton de verrouillage pour verrouiller la télécommande, puis appuyez de nouveau sur ce bouton pour la déverrouiller.

2. Ne pas utiliser la télécommande pendant 6 minutes jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée, puis appuyez sur le bouton de déverrouillage. 
A/M : Appuyez sur ce bouton, ce produit passera en mode semi-automatique. 
[image: image21.png]DETECTEUR DALI

ENCASTRE ET SAILLIE




10LUX, 50LUX, 150LUX, 2000LUX : Ce sont les réglages de lux de la télécommande, appuyez sur l'un de ces boutons, lorsque la lampe est éteinte et qu'elle peut détecter un mouvement humain, elle allumera automatiquement la lampe si la lumière ambiante est inférieure à la valeur de lux définie. Lorsque vous définissez la valeur de lux avec la télécommande, la valeur du bouton lux du capteur sera invalide. 
    Appuyez sur ce bouton, il peut lire la valeur réelle de la lumière ambiante en lux et la lampe s'éteindra pendant 2 secondes. Il enregistrera la valeur réelle de la lumière ambiante en lux comme valeur de lux définie du capteur, il pourra détecter un mouvement lorsque la lumière ambiante est inférieure à sa valeur de lux enregistrée. La plage de lux enregistrée est de 3-300LUX, lorsque la lumière ambiante est inférieure à 3 LUX, elle sera enregistrée comme 3LUX, lorsque la lumière ambiante est supérieure à 300LUX, elle sera enregistrée comme 300LUX. La valeur du bouton lux du capteur sera invalide après avoir été définie. 
10S, 1MIN, 3MIN, 7MIN, 15MIN, 30MIN : Il s'agit du temps de retard défini de la télécommande. Appuyez sur l'un de ces boutons, il chargera le temps de retard de la télécommande lorsqu'il aura reçu le signal de mouvement. Lorsque le temps défini par la télécommande, les réglages du bouton de temps du capteur seront invalides. 
STBY 5MIN, STBY 10MIN, STBY 15MIN, STBY 30MIN, STBY 60MIN, STBY ∞ : Il s'agit des réglages du temps de gradation en veille de la télécommande. Lorsque vous appuyez sur l'un de ces boutons, il chargera le temps de gradation en veille selon les réglages après le temps de retard. Appuyez sur le bouton STBY ∞, il ne quittera jamais la lumière de gradation. Lorsque vous réglez le bouton “STBY” sur “+∞”, veuillez l'utiliser dans des endroits où la lumière ambiante est sombre et nécessite une lumière de gradation, comme un sous-sol. Lorsque vous réglez le temps de gradation en veille avec la télécommande, le temps du bouton STBY du capteur sera invalide. 
[image: image22.png]


STBY OFF, STBY 10%, STBY 20%, STBY 30% : Il s'agit des réglages des niveaux de gradation en veille de la télécommande. Appuyez sur le bouton STBY OFF pour désactiver le mode de gradation en veille et d'autres niveaux de gradation en veille peuvent être sélectionnés. Lorsque vous réglez les niveaux de gradation en veille avec la télécommande, les réglages du bouton STBY du capteur seront invalides. 
[image: image23.png]


     La luminosité de la lampe peut être ajustée manuellement, DIM- pour la rendre plus lumineuse, DIM+ pour la rendre plus sombre. Vous pouvez appuyer sur DA1 ou DA2, puis ce bouton contrôlera CH1 ou CH2 pour ajuster le canal unique. Les 2 boutons ne sont pas contrôlés par le bouton de verrouillage, vous pouvez les ajuster à tout moment quel que soit le lux défini. Il peut allumer la lampe après avoir appuyé sur le bouton DIM+ jusqu'à ce qu'elle atteigne 20% sauf en mode OFF, appuyez sur DIM+ une fois, cela peut augmenter de 10% et si vous appuyez sur DIM-, cela peut diminuer de 10%. La plage de gradation peut être ajustée de 20% à 100%. Les niveaux de gradation STBY% du capteur seront invalides après l'ajustement manuel avec la télécommande. 
[image: image24.png]


TEST : Lorsque vous souhaitez tester si ce produit peut fonctionner normalement mais que vous ne voulez pas changer les paramètres, vous pouvez appuyer sur ce bouton pour entrer en mode test, il forcera à passer en mode jour et à un court délai pour tester s'il peut fonctionner normalement. Le mode test a une limite de temps et le mode test reviendra au mode d'origine après 3 minutes, ou passera à un autre mode après avoir appuyé sur les boutons “ON, OFF ou AUTO”. 
     Il s'agit du bouton de déverrouillage/verrouillage de la télécommande. Il peut éviter les changements de paramètres dus à une pression incorrecte des boutons. Appuyez sur ce bouton pour déverrouiller la télécommande avant de l'utiliser, sinon cette télécommande ne pourra pas envoyer de signaux au capteur. Appuyez sur le bouton de la télécommande, le voyant LED de la télécommande clignotera une fois pour indiquer qu'elle est prête à être déverrouillée et s'il clignote 3 fois, cela indique qu'elle est verrouillée. Après avoir déverrouillé la télécommande, celle-ci peut être utilisée. Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant 5 à 6 minutes, elle se verrouillera automatiquement. Ces 2 boutons peuvent être utilisés pour ajuster la gradation des canaux CH1 et CH2 lorsque la télécommande est verrouillée, et s'il ne faut ajuster qu'un seul canal CH1 ou CH2, cela doit être effectué uniquement lorsque la télécommande est déverrouillée.

[image: image25.png]Load switching ON
Load switching OFF (Sensor unworkable)
Automatic mode

Key unlock / Key lock

Sensor responds according to knob
setting (Erasing all settings)

Test mode

Channel1 / Channel2 selection

®

Automatic / Semi-Automatic mode selection

Lux value adjustments from
10Lux to 2000Lux

1

Automatic read-in of actual light level

®

Set delay off time of load

Adjust the brightness of the load

<

Load on time in standby mode

Load is off in standby mode

stey") /stev) /sty Load on illumination in
0% JN2% )\ /) standby mode

Use CR2025 Battery only c € —

0090000660000




TEST :

Tournez le bouton TIME dans le sens antihoraire sur le minimum (10s). Tournez les boutons LUX1 et LUX2 dans le sens horaire sur le maximum (soleil). Tournez le bouton STBY% dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (OFF).

Lorsque vous allumez l’alimentation, la lumière sera allumée immédiatement et 10 secondes plus tard sans signal d’induction, la lumière s’éteindra lentement. Ensuite, si le capteur reçoit un signal d’induction, il fonctionnera normalement. 

Régler le niveau de gradation de veille à 10 %, la période de veille (préavis d’extinction) à 5 min, lorsque le détecteur reçoit le signal d’induction (mouvement), la lumière est allumée à 100 % ; 10 secondes plus tard, la lumière s’éteint lentement à 10 % pendant 5 min, puis s’éteint. Si le détecteur reçoit un deuxième signal d’induction pendant la période de veille, la lumière sera allumée à 100 %.

CERTAINS PROBLÈMES ET SOLUTIONS :

La sensibilité est faible :

a. Veuillez vérifier s’il y a un obstacle devant le détecteur qui l’empêche de recevoir les signaux.

b. Veuillez vérifier si la température ambiante n’est pas trop élevée.

c. Veuillez vérifier si la source du signal d’induction se trouve dans le champ de détection.

d. Veuillez vérifier si la hauteur d’installation correspond à la hauteur requise dans les instructions.

e. Veuillez vérifier si l’orientation de déplacement est correcte.

Le capteur ne peut pas arrêter automatiquement la charge :

a. Veuillez vérifier s’il y a un signal continu dans le champ de détection.

b. Veuillez vérifier si le délai n’est pas réglé à la position maximale.

c. Vérifier si la puissance correspond aux instructions.

